## Sheet1
临清第二人民医院本部及华美院区地热项目采购清单
序号 | 采购类别 | 设备/配件名称 | 规格型号 | 质量标准 | 采购数量 | 采购单位 | 主要用途 | 备注
1 | 地热取水设备 | 地热潜水泵 | 流量100m³/h，扬程144m,功率75KW | GB/T 2816-2014 | 2 | 套 | 用于从地热井抽取地热水
2 |  | 地热潜水泵配套电机 | 与地热潜水泵完全适配，防护等级IP68，绝缘等级F级 | GB/T 12350-2019 | 2 | 台 | 驱动潜水泵运转 | 水下专用防护，耐高温，保障长期稳定运转
3 |  | 扬水管 | 管径125mm，材质为无缝钢管，承压能力≥1.6MPa | GB/T 14976-2012 | 300 | 米 | 连接潜水泵与地面，稳定输送地热水 | （带防腐内衬）耐腐蚀、抗磨损
4 |  | 扬水管连接螺栓（带垫片） | 与扬水管适配 |  | 300 | 套 | 连接扬水管 | 耐腐蚀、耐高温
5 |  | 下井专用抱卡 |  |  | 4 | 个 | 下井专用
6 | 地热控制系统配件 | BVR电缆 | 70平方毫米 |  | 10 | 米 | 配电柜接线
7 |  | 断路器（正泰） | NM10-250/330（250A） |  | 1 | 个 | 配电柜
8 |  | 断路器（德力西） | CDM3S-250S/3300（250A） |  | 2 | 个 | 配电柜
9 |  | 铜管线鼻 | 70平方毫米 |  | 20 | 个 | 配电柜接线
10 |  | 铜开口鼻 | 250A |  | 30 | 个 | 配电柜接线
11 | 配套电表 | 三相四线智能电表 | 三相380V动力电 |  | 2 | 个 | 记录用电量
12 |  | 电流互感器 | （400/5） |  | 6 | 个 | 供电计量专用
13 |  | BVR电线 | 1.5平方毫米 |  | 1 | 盘 | 配套电表
14 |  | BVR电线 | 4平方毫米 |  | 1 | 盘 | 配套电表
17 | 阀门 | 蝶阀 | DN200 |  | 4 | 套 |  | 耐腐蚀、耐高温 以上阀门均为软连接，需配备配套的螺栓、金属缠绕垫
18 |  | 铸钢球阀（法兰式） | DN100 |  | 2 | 套
19 |  | 对夹式止回阀 | DN200 |  | 2 | 套
20 |  | 对夹式止回阀 | DN150 |  | 4 | 套
21 |  | 软连接 | DN200 |  | 3 | 个
22 |  | 软连接 | DN100 |  | 1 | 个
23 |  | 软连接 | DN150 |  | 2 | 个